## List1
INVESTITOR:
OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE
Školska ulica 10, Križ
OIB: 42145732183
GRAĐEVINA:
ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA
OŠ MILKE TRNINE, ŠKOLSKA 10, 10314 KRIŽ
PONUDITELJ:
TROŠKOVNIK
Elektroinstalacijski radovi na rasvjetnim tijelima u školskoj sportskoj dvorani
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNA CIJENA
1. | DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE POSTOJEĆIH RASVJETNIH TIJELA IZNAD TRIBINA (fluo dužine 124 cm) | kom | 18 |  | 0
2. | DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE POSTOJEĆIH RASVJETNIH TIJELA IZNAD SPORTSKOG TERENA (reflektori s mrežom) | kom | 60 |  | 0
3. | DOBAVA I UGRADNJA NOVIH LINEARNIH LED RASVJETNIH TIJELA IZNAD TRIBINA (efikasnost svjetiljke - minimalno 130lm/W, boja svjetlosti - 4000K, svjetlosni tok - minimalno 7500 lm, CRI - min 80, driver - non flickering, IP stupanj zaštite - minimalno IP65) | kom | 18 |  | 0
4. | DOBAVA I UGRADNJA NOVIH HIGH-BAY OVJESNIH LED RASVJETNIH TIJELA IZNAD TERENA (efikasnost svjetiljke - minimalno 160lm/W, boja svjetlosti - 4000K, svjetlosni tok - minimalno 32.000 lm, CRI - min 80, driver - non flickering, IP stupanj zaštite - minimalno IP65) | kom | 48 |  | 0
5. | MJERENJE RAZINE OSVJETLJENJA NA TERENU PRIJE I NAKON IZVRŠENIH RADOVA, IZRADA ENERGETSKE BILANCE UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE UZROKOVANE ZAMJENOM SVJETILJKI, ISPITIVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE, PUŠTANJE U RAD I IZRADA ISPITNIH PROTOKOLA | kpt | 1 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% (€): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO S PDV-om (€): |  |  |  |  | 0
Ponuditelj:
NAPOMENA:
Budući da je pod izveden kao klasični sportski pod, čiji je završni sloj pričvršćen na drvenu podkonstrukciju, NIJE DOZVOLJENA upotreba dizalica za rad na visini kako bi se spriječila mogućnost nenamjernog oštećenja sportskog poda. Prilikom korištenja skele za rad na visini, koja je izrađena od aluminija, na poziciji zamjene svjetiljki MORA biti postavljen deblji sloj zaštite parketa od filca. Na taj sloj potrebno je položiti jednu cijelu vezanu ploču debljine 25 mm kako bi se točkasto opterećenje na kotačima skele, koje bi moglo uzrokovati oštećenje parketa, ravnomjerno raspodijelilo po cijeloj površini ispod skele.